气源系统阀门主要技术要求

- 功能用途：

依据气源系统建设的技术要求，系统需要配置相应的换向阀、节流阀、球阀和截止阀等对试验空气进行换向、压力和开关控制。

- 采购清单：

表1  阀门清单

| 序号 | 阀门名称 | 规格型号 | 材质 | 计量 单位 | 数量 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通换向阀 | PN50，DN65，承温2000C，启闭时间≤2s | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为76x5.5mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304，配6件） |
| 2 | 节流阀 | PN50，DN50，承温2000C，调节精度优于0.5%，全行程时间≤3s | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为60x4mm；采用一体式执行器 | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304） |
| 3 | 气动放空阀 | PN50，DN50，承温2000C，启闭时间≤2s | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为60x4mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304，配6件） |
| 4 | 手动放空阀 | PN50，DN50，承温2000C | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为60x4mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304） |
| 5 | 快速球阀 | PN260，DN50，常温，启闭时间≤2s | F304 | 台 | 2 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为68x10mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304，配4件） |
| 6 | 电动截止阀 | J944Y－1500LB，DN50 | A105 | 台 | 2 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为68x10mm | 配置配对法兰（WN-RJ，20#）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304，每台阀门配4件） |
| 7 | 电动截止阀 | J944Y－1500LB，DN50 | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为68x10mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304，每台阀门配4件） |
| 8 | 电动截止阀 | J944Y－1500LB，DN25 | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为35x6mm |  |
| 9 | 电动截止阀 | J944Y－1500LB，DN15 | F304 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为24x4.5mm |  |
| 10 | 电动截止阀 | J944Y－16P，DN40 | CF8 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20592-2009），配管规格为48x5 | 配置配对法兰（WN-RF，304）、连接螺栓（304）、螺母（304）、金属缠绕垫（6件） |
| 11 | 压力计截止阀 | J29H－320，DN3 | F304 | 台 | 10 | 配管规格14x4，配管接头（304）和垫片 | -- |
| 12 | 手动球阀 | Q47-1500LB，DN50 | A105 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20615-2009），阀门配管规格为68x10mm | 配置配对法兰（WN-RJ，20#）、连接螺栓（35CrMo）、螺母（30CrMo）、密封垫（304） |
| 13 | 手动球阀 | Q47-16，DN40 | CF8 | 台 | 4 | 法兰连接（HG/T20592-2009），阀门配管规格为48x5mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（304）、螺母（304）、金属缠绕垫（配9件） |
| 14 | 手动球阀 | Q47-16，DN25 | CF8 | 台 | 1 | 法兰连接（HG/T20592-2009），阀门配管规格为32x3mm | 配置配对法兰（WN-RJ，304）、连接螺栓（304）、螺母（304）、金属缠绕垫（配4件） |

- 特殊阀门技术说明

3.1  三通换向阀

阀门结构：二位三通换向阀；

- 公称压力：PN50；

- 设计温度：2500C；

- 有效通径：65mm；

- 阀门外表面工作温度：不超过80C；

- 阀体及内件材质类型：不锈钢锻材；

- 进出口位置：一个为入口，一个为主出口（通试验段），一个副出口（通室外大气）；入口、主出口、副出口三者成正交系，入口竖直向上（X轴）、主出口水平向右（Y轴）、副出口与前两者成正交系，水平向里（Z轴）；

- 驱动方式：气动执行器，气缸选用美国泰科、美国福斯、芬兰耐莱斯等国际一线品牌；

- 启闭压差：全压差启闭；

- 开关时间：小于2s；

- 平均无故障开关次数：不小于5000次；

- 渗漏量控制：被切断状态出口泄露量满足ISO 5208-2008《工业阀门 金属阀门的压力试验》标准中的A级要求。

3.2  节流阀

- 结构型式：角式；

- 设计温度：250℃；

- 公称压力：PN50；

- 公称通径：DN50；

- 流量特性：等百分比调节（关注阀后压力特性），正常工况下阀门开度保持在15-85%；

- 定位精度：优于全行程的0.5％；

- 全行程时间：小于3s；

- 驱动方式：电液一体式执行器或电动一体式执行器，可选REXA公司、EXLAR等知名品牌；

- 泄漏量要求：关闭状态，满足GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》中A级要求；

- 阀门包括执行机构使用寿命不低于50000次。